新市工业园污水处理厂在线监测设备采购项目

招标文件

四川省环保科技工程有限责任公司

二〇一八年十月十二日

# 第一部分  邀请函

根据四川省环保科技工程有限责任公司承担的新市工业园污水处理厂建设项目设备仪表采购计划，以比选方式确定，兹邀请符合本次比选要求的供应商参加报价。

## 一、项目名称

新市工业园污水处理厂在线监测设备采购项目

## 二、项目业主

四川省环保科技工程有限责任公司

## 三、工程概况

新市工业园位于绵竹市新市镇，紧邻石亭江，距绵竹市区13公里，现已进驻企业超过二十余家。新市工业园区污水处理工程的建设规模为4000m3/d，新建厂外污水收集管网2600m，出水水质依照《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》DB51/2311-2016相关水污染物排放标准，未列入指标按照 GB18918 一级A标执行。

## 四、预算金额

预算金额（最高限价）：人民币壹佰肆拾伍万元整（￥:1450,000.00元）。

## 五、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

1.具有在中华人民共和国注册的独立企业法人资格；

2.符合符合国家相关采购法以及其它法律、行政法规规定的其他条件；

3.参加本次采购活动前三年内，无不良行为记录且在经营活动中没有重大违法违规记录；

4.在线监测设备不指定品牌，同时保证设备在服务期限范围内，能够准确测定相关数据；

## 六、招标文件获取方式、时间、地点

招标文件自2018年10月24日至2018年10月29日09:00-17:00（北京时间）在成都市武侯区武科西三路375号A座3楼获取，或发送电子版。

## 七、报价文件递交截止时间及地点

1.报价文件递交截止时间：2018年10月30日14:00（北京时间）

2.报价文件递交地点：成都市武侯区武科西三路375号A座3楼

所有报价文件必须在截止时间之前递交到指定地点，逾期不予接纳。

## 八、联系方式

采购人：四川省环保科技工程有限责任公司

地址：成都市武侯区武科西三路375号

联系人：杨云

联系电话：028-87052747

四川省环保科技工程有限责任公司

2018年10月23日

# 第二部分  投标人须知

## 一、投标人须知附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（最高限价） | 1450000元；超过最高限价的投标为无效投标。 |
| 2 | 评标方法 | 最低评标价法 |
| 3 | 是否接受联合体投标 | ☑不接受 □ 接受，应满足下列要求： / |
| 4 | 考察现场、标前答疑会 | 不统一进行 |
| 5 | 投标人对谈判文件提出质疑的时间 | 自招标文件获取时间起三个工作日内 |
| 6 | 低于成本价不正当竞争预防措施 | 1.在评标过程中，投标人报价低于采购预算60%或者低于其他有效投标人报价算术平均价50%，有可能影响产品质量或不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。 2.供应商书面说明材料应按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。 3.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人或者其授权代表签字确认。 4.供应商提供书面说明后，询价小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，询价小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
| 7 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除 | 1.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标。 2.参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。 |
| 8 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份，电子文档（光盘或U盘）1份。 |
| 9 | 合同分包 | ☑不允许 □允许 应满足 要求 |
| 10 | 资格审查 | 采购人负责投标人的资格审查工作； 资格审查结果现场公布并签字确认； 资格审查不合格的投标人，其投标无效。 |
| 11 | 中标通知书领取 | 中标公告当场公布，中标供应商根据相关规定和要求到采购人处领取中标通知书。 联系人：杨云；联系电话：028-87052747 |
| 12 | 评标价 | 评标价=投标报价－符合法律法规及本项目谈判文件小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位）规定应当扣除的价格。 评标价仅在评审过程中适用，本项目的合同执行价格仍以投标报价为准。 |
| 13 | 项目验收 | 中标人按合同施工完毕后，应通知采购单位派人参与验收。 |

## 二、供应商注意事项

1.利害关系供应商处理。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得同时参加本次采购活动，否则其响应文件作为无效处理。

2.利害关系授权代表处理。两家以上的供应商不得在本次采购项目中，委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其授权代表，否则，其响应文件作为无效处理。

3.回避。采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

本项目采购活动中需要依法回避的采购人员是指采购人内部负责采购项目的具体经办工作人员和直接分管采购项目的负责人。供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以书面提出回避申请，并说明理由。

## 三、支付价款

双方签订合同后，采购人按合同约定向中标供应商支付货款，每次付款中标供应商应向采购人开具正式等额有效发票。

具体付款方式为：签订合同后5个工作日预付合同金额的30%，货物设备进场经采购人现场验收合格后5个工作日内支付合同金额的30%；全部货物安装调试验收完毕后支付合同金额的37%，剩余3%尾款作为质保金，质保金待两年质保期满后5个工作日内一次性无息退还。

## 四、解释与修订

该询价文件的解释权和修订权属“四川省环保科技工程有限责任公司”。

# 第三部分  投标文件

## 一、投标文件格式

1.供应商应按照“第六部分  附件”进行编制。

2.对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

## 二、投标文件的编制和签署

1.投标文件一式两份，正本1份、副本2份，并在其封面上清楚地标明采购项目名称、供应商名称以及“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面响应文件为准。

2.响应文件正本和副本均需在规定签章处签字和盖章。

## 三、投标文件的装订及密封

1.报价人应按比选文件要求的内容和格式编制报价文件。

2.报价人应将商务文件、资质审查文件装订在一本内，正、副本密封于一个密封袋内。

3.投标文件一律采用A4纸张（图、表及证件可以除外，但须打印后字体清晰可见，并折叠成A4后，一起装订在内）。

4.投标文件的正本和副本应当采用胶装方式左侧装订成册，不得散装或者合页装订。

5.投标人须逐一注明以下内容并打印后贴到密封袋上：

（1）投标人单位名称、标明采购项目名称；

（2）法定代表人或其授权代理人签字

（3）在文件袋封口处盖报价人公章。

# 第四部分  评审

在供应商资格满足本次招标文件要求，且其承诺提供的产品也满足本次招标文件规定的相关技术参数时，报价最低者为中标人。

# 第五部分  项目技术、服务及其他商务要求

## 一、项目概况

新市工业园污水处理厂在线监测设备为该项目配套工程，通过该项目的建设，能实现污水厂进水、出水、总排口水质（COD、氨氮、总氮、总磷）等的实时在线监测和数据上传。

## 二、设计原则

在线监测仪表系统的设计原则遵循：可靠性、先进性、实用性、经济性。

## 三、在线监测仪表系统主要功能

1.水体中COD、氨氮、TN、TP含量的在线监测及现场显示。

2.水体中COD、氨氮、TN、TP含量在线监测数据的远传。

3.在线监测仪表监测进出水水样的自动采集及废水的自动排放。

## 四、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 安装部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CODcr水质在线自动监测系统 | 套 | 3 | 进水仪表间、出水仪表间、总排口仪表间 |
| 2 | 氨氮水质在线自动监测系统 | 套 | 3 | 进水仪表间、出水仪表间、总排口仪表间 |
| 3 | 总磷水质在线自动监测系统 | 套 | 3 | 进水仪表间、出水仪表间、总排口仪表间 |
| 4 | 总氮水质在线自动监测系统 | 套 | 3 | 进水仪表间、出水仪表间、总排口仪表间 |
| 5 | 数据采集传输仪 | 台 | 3 | 进水仪表间、出水仪表间、总排口仪表间 |
| 6 | 自吸泵 | 台 | 12 | 进水仪表间、出水仪表间、总排口仪表间 |
| 7 | 废液收集桶 | 个 | 3 | 进水仪表间、出水仪表间、总排口仪表间 |
| 合计 | - | - | 27 | - |

## 五、主要产品清单及技术参数

| COD水质在线监测仪 | 符合国家标准GB11914-1989《水质化学需氧量测定-重铬酸盐法》 |
| --- | --- |
|  | 测量范围 | 0~5000mg/L |
|  | 零点漂移 | ≤±3mg/L |
|  | 量程漂移 | ≤±10mg/L |
|  | 准确度 | ≤±5% |
|  | 重复性 | ≤±2% |
|  | 精密度 | ±5% |
|  | 检出限 | 5mg |
|  | 采样周期 | 连续测量、间歇性排放自启动测量、触发启动测量 |
|  | 校准周期 | 手动与自动两种模式，可自行设置 |
|  | 电源 | (220±10%)VAC，(50±10%)Hz，5A |
|  | 产品要求 | 1、须采用计量组件和高精度的光电传感器； |
|  |  | 2、须具备超标报警、故障报警和保护功能； |
|  |  | 3、须具备自动校准、自动清洗和仪器操作界面远程可视化功能； |
|  |  | 4、须具备断电自动复位功能； |
|  |  | 5、须具备关键参数界面显示功能； |
|  |  | 6、须具备远程操作和远程在线升级功能； |
|  |  | 7、可消除光源老化的影响以及浊度、色度对测量的影响； |
|  |  | 8、可实现自动量程切换。 |
|  |  | 9、使用环境温度5～45℃范围内，示值误差≤10%； |
|  |  | 10、带机内温度检测、温度补偿功能； |
|  |  | 11、适应氯离子含量≤1000mg/L的水样； |
|  |  | 带压力保护功能； |
|  |  | 13、具备运行日志功能、具备标定记录查询功能；符合四川省环境保护厅《川环办发[2018]58号文件》的最新规定要求。 |
| 氨氮水质在线监测仪 | 符合国家标准《水扬酸分法光度法》或《纳氏试剂比色法》 |
|  | 测量范围 | 0.1～50mg/L 量程可扩展 |
|  | 零点漂移 | ≤±0.04mg/L |
|  | 量程漂移 | ≤±10mg/L |
|  | 重现性 | ≤±2% |
|  | 准确度 | ≤±2.5% |
|  | 最低检出限 | 0.04 mg/L |
|  | 采样周期 | 连续测量、间歇性排放自启动测量、触发启动测量 |
|  | 校准周期 | 手动与自动两种模式，自行设定时间； |
|  | 环境要求 | 温度(5～45)℃；湿度≤85% |
|  | 电源 | (220±10%)VAC，(50±10%)Hz，5A |
|  | 产品要求 | 1、须采用计量组件和高精度的光电传感器； |
|  |  | 2、须具备超标报警、故障报警和保护功能； |
|  |  | 3、须具备自动校准、自动清洗和仪器操作界面远程可视化功能； |
|  |  | 4、须具备断电自动复位功能； |
|  |  | 5、须具备关键参数界面显示功能； |
|  |  | 6、须具备远程操作和远程在线升级功能； |
|  |  | 7、须具备质量控制功能，可平行样测试、标样核查、加标回收； |
|  |  | 8、可消除光源老化的影响以及浊度、色度对测量的影响； |
|  |  | 9、可实现自动量程切换。 |
|  |  | 10、使用环境温度5～45℃范围内，示值误差≤5%； |
|  |  | 11、带机内温度检测、温度补偿功能； |
|  |  | 12、量程自动切换； |
|  |  | 13、具备运行日志功能、具备标定记录查询功能；符合四川省环境保护厅《川环办发[2018]58号文件》的最新规定要求。 |
| 总氮水质在线监测仪 | 符合国家标准GB/T 11894-89检测方法的要求和国家环保部HJ/T 102-2003总氮水质自动分析仪技术要求。 |
|  | 测量范围 | （0～100）mg/L，量程可扩展 |
|  | 分辨率 | 0.01mg/L |
|  | 零点漂移 | ≤±5% |
|  | 量程漂移 | ≤±5% |
|  | 准确度 | ≤±10% |
|  | 重复性 | ≤5% |
|  | 测量周期 | 最小测量周期为40min |
|  | 采样周期 | 连续测量、间歇性排放自启动测量、触发启动测量 |
|  | 环境要求 | 温度(5～45)℃；湿度≤85% |
|  | 电源 | (220±10%)VAC，(50±10%)Hz，5A |
|  | 产品要求 | 1、须采用计量组件和高精度的光电传感器； |
|  |  | 2、须具备超标报警、故障报警和保护功能； |
|  |  | 3、须具备自动校准、自动清洗和仪器操作界面远程可视化功能； |
|  |  | 4、须具备断电自动复位功能； |
|  |  | 5、须具备关键参数界面显示功能； |
|  |  | 6、须具备远程操作和远程在线升级功能； |
|  |  | 7、可消除光源老化的影响以及浊度、色度对测量的影响； |
|  |  | 8、可实现自动量程切换。 |
|  |  | 9、异常报警和断电不会丢失数据；触摸屏显示及指令输入； |
|  |  | 10、异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态； |
|  |  | 11、具备运行日志功能、具备标定记录查询功能；符合四川省环境保护厅《川环办发[2018]58号文件》的最新规定要求。 |
| 总磷在线监测仪 | 符合国家标准《钼酸铵分光光度法》 |
|  | 测量范围 | （0～20mg/L），量程可扩展 |
|  | 零点漂移 | ≤±5% |
|  | 量程漂移 | ≤±5% |
|  | 重现性 | ≤5% |
|  | 直线性 | 10% |
|  | 准确度 | ≤5% |
|  | 测量周期 | 最小测量周期为45min |
|  | 采样周期 | 连续测量、间歇性排放自启动测量、触发启动测量 |
|  | 维护周期 | 一般每月一次 |
|  | 输出 | RS-485 4-20mA模拟量输出 |
|  | 环境要求 | 温度可调的室内，建议温度(5～28)℃；湿度≤85%（不结露） |
|  | 电源 | (220±10%)VAC，(50±10%)Hz，5A |
|  | 产品要求 | 1、须采用计量组件和高精度的光电传感器； |
|  |  | 2、须具备超标设置、故障报警和保护功能； |
|  |  | 3、须具备自动校准、自动清洗和仪器操作界面远程可视化功能； |
|  |  | 4、须具备断电自动复位功能； |
|  |  | 5、须具备关键参数界面显示功能； |
|  |  | 6、须具备远程操作和远程在线升级功能； |
|  |  | 7、须具备动态管控和远程控制功能； |
|  |  | 8、须具备质量控制功能，可平行样测试、标样核查、加标回收； |
|  |  | 9、可消除光源老化的影响以及浊度、色度对测量的影响； |
|  |  | 10、可实现自动量程切换。 |
|  |  | 11、异常报警和断电不会丢失数据；触摸屏显示及指令输入； |
|  |  | 12、异常复位和断电后来电，仪器自动排出仪器内残留反应物，自动恢复工作状态； |
|  |  | 13、具备运行日志功能、具备标定记录查询功能；符合四川省环境保护厅《川环办发[2018]58号文件》的最新规定要求。 |
| 数采仪 | 符合行业标准HJ/T212-2017 |
|  | 6路带隔离的RS-232接口，波特率范围：1200-115200 |
|  | 1路带隔离的RS-485接口，波特率范围：1200-115200 |
|  | 8路模拟量输入通道，16位分辨率，支持4-20mA电流信号，0-5V电压信号，可配置为输入4路4-20mA差分流信号，或者4路0-5V差分电压信号 |
|  | 8路带隔离的开关量输入通道，输入电压范围：0-5VDC，可接受最高30VDC的电压输入 |
|  | 2路继电器输出，负载能力为24VDC/1A |
|  | 内置以太网接口 |
|  | 内置GPRS通信模块（可选配CDMA） |
|  | 320X240点阵的LCD，配16个触摸按键的薄膜键盘 |
|  | 内置存储器可以保存一年的历史数据，丢电不丢失 |
|  | 内置可充电锂电池，保证断电情况下最少正常运行6小时 |
|  | 选用工业级的部件，高可靠性、高稳定性 |
|  | 设备代码（固件）可以远程升级 |
|  | 使用条件：电源：220VAC，50HZ，功率：25W，工作温度：-20℃-- +70℃，工作湿度：0--99％RH，防护等级：IP65 |
| 废液收集桶 | 1、在线监测设备立式圆形废液收集桶，PE材质，50L |
|  | 2、按国家相关规范醒目标识 |

## 五、其他商务要求

1、实施时间：中标单位应在合同签订后25日历天内完成供货。

2、实施地点：供货至采购单位指定地点，即本项目所在地绵竹市新市工业园污水处理厂。

3、投标人报价包括设备增值税、运输费、安装调试培训费用，在线监测设备比对验收等所有环节费用。

4、满足技术参数及服务要求里所有验收标准。

5、所有设备质保期两年。

# 第六部分  附件

附件为供应商投标文件参考文件，对于没有格式要求的投标文件由供应商自行编写。

新市工业园污水处理厂在线监测设备采购项目

投  标  文  件

项目名称：

投标人：                                 （盖单位章）

法定代表人或其授权代理人：               （签    字）

年     月     日

目    录

第一卷    商务文件

一、法定代表人身份证明…………………………………………………（）

二、授权委托书……………………………………………………………（）

三、承诺书…………………………………………………………………（）

四、报价……………………………………………………………………（）

第二卷    技术文件………………………………………………………（）

第三卷    资格审查文件

一、企业法人营业执照……………………………………………………（）

二、质量认证证书等………………………………………………………（）

三、业绩证明文件…………………………………………………………（）

四、其它资料………………………………………………………………（）

注：（）内应标注每部分的起始页码。

## 第一卷  商务文件

### 一、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

（法定代表人姓名）在                （报价人名称）任（职务名称）           职务，是              （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

报价人：                           （ 盖单位章）

年     月      日

### 二、授权委托书

授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系         （报价人名称）的法定代表人，现授权我单位的      （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加       （报价人名称）组织的新市工业园污水处理厂在线监测设备采购项目的投标活动,代理人在报价、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：        性别：        年龄：  岁

单位：          部门：

职务：

授权代理人无转让权，特此授权。

投标人：                  （盖公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

年 月 日

法定代表人身份证复印件

授权代理人身份证复印件

### 三、承诺书

承  诺  书（样表）

（采购方单位名称）：

根据贵方关于新市工业园污水处理厂在线监测设备采购项目的邀请函，认真阅读了本比选文件，我单位正式授权         为全权代表，参加贵方组织的新市工业园污水处理厂在线监测设备采购项目投标活动，为此对投标文件予以确认,并提供招标文件规定的全部投标文件：

1、完全满足招标文件中全部实质性要求,绝不弄虚作假，提供的产品为全新、合格产品。

2、投标文件资料经密封，加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字后递交。

3、保证遵守招标文件中的有关规定。

4、保证忠实地执行投标文件要求，并承担相应的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项目投标有关的数据、情况和技术资料。

6、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

投标单位（盖章）：

全权代表人（签字）：

年  月  日

### 四、报价文件（不限格式）

在线监测设备采购报价文件

## 第二卷  技术文件

在线监测设备技术文件（不限格式）

## 第三卷  资格审查文件

### 一、企业法人营业执照（副本）

### 二、质量认证证书等

### 三、业绩证明文件

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 项目规模 | 合同金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### 四、其它资料